渝（高新）环准〔2023〕45号

国网重庆市电力公司市区供电分公司：

你单位报送的沙坪坝富力110千伏输变电工程（变电站部分）项目（项目代码：2307-500356-04-01-141908）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。经研究，现批复如下：

根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规有关规定，我局原则同意重庆宏伟环保工程有限公司（统一社会信用代码：915001126912004062）编制的该项目环境影响报告表结论，从环境保护角度，该项目建设可行。

一、该项目建设内容和规模

项目位于重庆高新区虎溪街道，占地面积约2532m2，围墙内占地面积约2430m2，总建筑面积约2713.66m2。项目全户内GIS布置，主变容量本期为2×63MVA，远期规划为3×63MVA，采用三相双绕组油浸式自冷有载调压电力变压器，电压等级为110kV/10kV。项目按照本期及远期规模进行设计，土建一次建成，本批准书仅针对本期建设内容，远期扩容另行申报审批。

二、项目总投资3479万元，其中环保投资55万元，占总投资的1.58%。

三、项目在设计、建设和运行过程中，应认真落实本项目环境影响报告表提出的生态环境保护及污染防治措施，严格执行相关污染物排放标准，并重点做好以下工作：

（一）加强电磁环境污染防治。合理布置站内配电设施，确保主变设备房评价范围内的工频电场强度和工频磁感应强度分别控制在《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中所规定的相应限值内。

（二）强化噪声污染防治。合理布置站内高噪声设备，确保变电站厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的相应类别标准。

（三）严格环境风险防范。认真落实环境影响报告表提出的各种风险防范措施，建立完善环境风险防范制度，事故油池应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求，配备环境风险应急物资，加强环境风险管理和应急演练，防止电磁环境污染事件的发生。

（四）加强施工期的环境管理工作，认真落实施工扬尘、噪声、废水和固废的防治措施，控制开挖面积和土石方量。施工期结束后及时进行生态恢复治理并做好相应的水土保持工作。

（五）项目运营期产生的废水、固体废物按有关规定处理；危险废物交有危险废物处置资质单位处置，危险废物贮存间应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。

（六）加强对公众的科普宣传，及时解决公众提出的合理环境诉求，及时公开项目建设与环境保护信息，主动接受社会监督。

四、项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。若该项目的性质、规模、地点或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当按规定重新报批该项目的环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。项目竣工后，你单位应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行自主验收，编制验收报告并依法向社会公开验收报告，公示期满5个工作日内，应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

五、本项目由重庆高新区生态环境局负责环境保护日常监督管理工作，由重庆高新区综合执法局负责企业违法行为的查处。

重庆高新区生态环境局

2023年8月25日