
渝（高新）环准〔2026〕24号

重庆科学城高新产业发展有限公司：

你单位报送的石板大健康产业园一期工程（污水处理站及蒸汽站）（项目代码：2208-500356-04-01-654136）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，经研究，我局原则同意重庆龙翰环保工程有限公司（统一社会信用代码：91500112561629271P）编制的项目环境影响报告书结论及其提出的环境保护措施，现批复如下：

一、项目建设内容和规模为：项目位于石板大健康产业园一期工程B-6和C-1地块，拟在各地块建设1座工业污水处理站和1座蒸汽站，服务地块内拟入驻企业。每座工业污水处理站处理能力均为800m3/d，污水处理工艺单元主要包括“综合调节+混凝沉淀+一体化气浮+一体化生化+芬顿+紫外线消毒”。每座蒸汽站额定蒸发量均为20t/h，配备3台天然气锅炉（8t/h+8t/h+4t/h）。项目总投资2780万元，其中环保投资116元，占总投资的4.17%。
二、该建设项目应严格按照《报告书》及批准书规定的排放标准限值执行。

三、项目在设计、建设和运营过程中，应认真落实《报告书》提出的各项生态保护及环境污染防治措施，重点做好以下工作，以确保污染物达标排放的要求。

（一）认真落实大气污染物防治措施。项目运营期废气主要包括工业污水处理站臭气、蒸汽站燃气锅炉废气等。工业污水处理站臭气加盖密闭收集，经“喷淋+除湿+活性炭吸附”处理达标后分别由1根30m高排气筒排放（排气筒编号DA001、DA002）；蒸汽站燃气锅炉采用低氮燃烧技术，尾气分别由1根30m高排气筒排放（排气筒编号DA003、DA004）。项目废气中H2S、NH3、非甲烷总烃有组织排放执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）相关排放限值；颗粒物、二氧化硫、氮氧化物有组织排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB 50/658-2016）及第1 号修改单中相关标准限值；NH3、H2S和臭气浓度无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）相关排放限值，非甲烷总烃无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418-2016）相关排放限值。
（二）认真落实水污染防治措施。项目运营期废水主要包括工业污水和生活污水。拟入驻企业产生的工业污水自行预处理满足进水要求后排入工业污水处理站，经处理后废水中常规因子达到白含污水处理厂接管标准、特征因子达到《生物工程类制药工业水污染物排放标准》、《发酵类制药工业水污染物排放标准》、《提取类制药工业水污染物排放标准》、《中药类制药工业水污染物排放标准》、《混装制剂类制药工业水污染物排放标准》直排标准后排入市政污水管网，最终经白含污水处理厂处理达标后排入梁滩河。项目产生的少量生活污水依托地块内生化池处理后排入市政污水管网，最终经白含污水处理厂处理达标后排入梁滩河。
（三）认真落实噪声污染防治措施。项目运营期噪声源主要为泵、搅拌机、风机、燃气锅炉等，优先选用低噪声设备，对噪声设备采取减振、隔声、降噪等处理，厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类和4类标准要求。

（四）认真落实固体废物污染治理。运营期固体废物包括危险废物、一般工业固体废物及生活垃圾。废活性炭交有资质的单位处置。废紫外线灯管、废树脂及废过滤器由供应商更换后回收处置。栅渣、沉砂、污泥按《国家危险废物名录》《危险废物鉴别技术规范》（HJ298-2019）和《危险废物鉴别标准 通则》等要求对其进行危险特性鉴别，鉴别结果出来前应按照危险废物进行管理，鉴别结果出来后按其鉴别结果进行管理。危险废物厂内贮存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，转移应按照《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令 第23号）要求执行。生活垃圾交环卫部门处置。

（五）严格执行地下水、土壤污染防治措施。按要求开展分区防渗、源头控制、定期监测。项目工业污水处理站纳入重点防渗区，蒸汽站纳入一般防渗区，严格落实分区防渗措施，从源头控制污染、切断污染途径。项目设置地下水跟踪监测井，建成后制定地下水跟踪监测计划和应急响应预案，建立地下水环境影响跟踪监测制度，以便及时发现问题，采取措施控制污染源、切断污染途径。
（六）强化环境风险防范措施。项目环境风险潜势为I级。企业应加强风险物质贮存与使用过程中的管理，建立风险防范体系，落实风险防范措施，制定风险评估及应急预案，应急预案，并定期组织应急演练。
（七）排污总量控制。项目实施后废水中污染物排放总量控制指标分别为COD17.52t/a、氨氮0.88t/a、总磷0.18t/a，废气中污染物排放总量控制指标为颗粒物0.3t/a，H2S0.004t/a，NH30.0332t/a，非甲烷总烃0.3942 t/a。

四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度。

五、项目竣工后，你单位应按照相关规定开展环境保护设施自主验收，经验收合格后，项目方可正式投入生产或使用。

六、项目发生实际排污行为之前，排污单位应申请排污许可（登记备案），不得无证排污或者不按证排污。
七、项目的性质、规模、地点或防治污染措施等发生重大变动的，你单位应当重新报批该项目的环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

八、本批准书内容依据你单位报批的建设项目环境影响评价文件作出，若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染物排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你单位有义务按照国家及本市的新要求或发生明显影响环境质量的新情况，采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

九、本项目由重庆高新区生态环境局负责环境保护日常监督管理工作，由重庆高新区综合执法局负责企业违法行为的查处。                            

重庆高新区生态环境局

                                 2026年5月25日


— 2 —

— 1 — 


