渝（高新）环准〔2024〕89号

重庆亦度生物技术有限公司：

你单位报送的亦度疫苗产业化基地（一期）工程（项目代码：2405-500356-04-01-521857）项目环评文件及相关报批申请材料收悉。根据《环境影响评价法》等法律法规的有关规定，经研究，原则同意重庆医设源环境技术有限公司（统一社会信用代码：91500103MA7GPCN508）编制的该项目环境影响报告书结论，现批复如下：

一、项目建设内容和规模为：项目位于重庆高新区石板镇芳驿路8号，使用重庆科学城高新产业发展有限公司厂房建设亦度疫苗产业化基地（一期）工程。项目建设2条多糖发酵生产线、1条蛋白生产线、2条结合物生产线、1条预充针灌装联动线和后包装生产线，建成后达到年产20价肺炎球菌多糖结合疫苗1024万支的生产能力。本项目总投资约45000万元，其中环保投资630万元，占总投资1.40%。

二、该建设项目应严格按照《报告书》及批准书规定的排放标准及总量控制指标限值执行，不得突破。

三、该项目在设计、建设和生产过程中，应认真落实《报告书》提出的生态保护及环境污染防治措施，重点做好以下工作，以确保污染物达标排放和总量控制的要求。

（一）严格执行大气污染物防治措施。项目运营期废气主要包括工艺废气、动物房废气、QC实验室废气、燃气锅炉烟气、污水处理站废气、危废贮存库废气以及食堂油烟等。项目工艺废气中称量粉尘经隔离器处理、发酵废气经设备自带的高效过滤器处理后均通过洁净区空调系统排放。QC实验室理化分析废气主要污染因子为TVOC、非甲烷总烃、氯化氢、硫酸雾，经“碱液喷淋+活性炭吸附”处理后通过20m高排气筒排放（排放口编号：DA001），QC实验室生物活性分析产生的生物气溶胶经生物安全柜自带的除菌过滤器处理后通过洁净区空调系统排放。动物房废气主要污染因子为氨、硫化氢、臭气浓度等，经“HEPA过滤器+活性炭吸附”处理后通过15m高排气筒排放（排放口编号：DA002）。燃气锅炉采用低氮燃烧技术，废气通过18m高排气筒排放（排放口编号：DA003）。污水处理站及危废贮存库废气收集汇至处理设施经“碱液喷淋+活性炭吸附”处理后通过15m高排气筒排放（排放口编号：DA004）。食堂油烟经油烟净化器处理后通过20m高排气筒排放（排放口编号：DA005）。项目生产废气（QC实验室废气、污水处理站废气、危废贮存库废气）中氯化氢、硫化氢、氨、NMHC、TVOC执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2 大气污染物特别排放限值，硫酸雾执行《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418-2016）表1排放限值，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）排放限值。动物房废气中氨、硫化氢和臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）排放限值。企业边界、厂区内VOCs无组织排放监控要求限值执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019），NMHC、硫酸雾厂界浓度执行《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418-2016），臭气浓度厂界执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）排放限值。燃气锅炉燃烧废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB50/685-2016）及第1号修改单。食堂油烟执行《餐饮业大气污染物排放标准》（DB50/859-2018）相关要求。

（二）严格执行水污染防治措施。项目采用“雨污分流、污污分流”原则，生产废水管网可视化。项目设置生活污水系统、活性废水系统、高浓废水系统、低浓废水系统、雨水系统等5套排水系统。项目活性废水经高温灭菌预处理汇入高浓废水一并经厂区污水处理站（处理能力为750m3/d，处理工艺为“调节+气浮+水解酸化+ABR+两级A/O+混凝沉淀+消毒”）处理，低浓废水直接进入污水处理站后端消毒池，食堂废水经隔油预处理后汇入生活污水经厂区生化池处理。项目生产废水中NH3-N、TN、TP、硫酸盐、氯化物等污染因子执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准排放限值，TOC执行《生物工程类制药工业水污染物排放标准》（GB21907-2008）表2标准排放限值，其余指标执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准排放限值。项目污水处理达标后经市政污水管网排入白含污水处理厂，最终处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准及《梁滩河流域城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB 50/963-2020）重点控制区域标准后排入梁滩河。

（三）严格执行噪声污染防治措施。项目运营期应优先采用低噪声设备，各类噪声设备采取减振、隔声、降噪以及合理总平布局等措施，以达到控制噪声目的。通过采取上述措施，项目厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类排放标准要求。

- 严格执行固体废物污染防治措施。项目运营期固体废物包括一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾等。一般工业固废包括污水处理站污泥、制水设备的废过滤介质、未沾染化学品的废包装物、无毒区废过滤器，收集暂存于一般固废仓库，定期交由厂家、物资回收单位处置或送一般工业固废处理场处置。一般固废暂存应采取“防渗漏、防雨淋、防扬尘”等措施。危险废物主要包括菌渣及滤渣、废层析填料、废过滤膜包、QC实验室固体废物、生产耗材、不合格品、过滤吸附介质、废活性炭、动物尸体、废垫料及粪便和沾染化学品的废包装物等。除废活性炭、沾染化学品的废包装物外，其他危险废物均需高压灭菌预处理。各类危险废物应分类、分区储存于危废贮存库，并按规定交有危险废物处理资质的单位处置。危险废物厂内贮存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，转移应按照《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令 第23号）要求执行。生活垃圾交环卫部门处置。

（五）严格落实地下水、土壤污染防控措施。开展分区防渗、源头控制、定期监测。项目综合车间的生产区、危化品库、危废贮存库、事故池、污水处理站等均纳入重点防渗区，综合车间的辅助区域、质检车间、动物房、一般固废贮存库等纳入一般防渗区，办公楼、综合楼为简单防渗区，严格按照各分区要求落实防渗措施。设置厂区地下水跟踪监测井，制定跟踪监测计划和应急响应预案、建立地下水环境影响跟踪监测制度，从源头控制污染、切断污染途径。

（六）严格落实环境风险防范措施。项目环境风险潜势为I级，实验室的生物安全级别为BSL-2。项目设置 2座事故水池（总有效容积为1000m3）。采取雨污切换措施，有效收集初期雨水，加强风险物质贮存与使用过程中的管理，建立风险防范体系，落实风险防范措施，并定期组织应急演练。

（七）排污总量控制。项目实施后废水中污染物总量控制指标分别为化学需氧量4.60吨/年、氨氮0.23吨/年，废气中污染物总量控制指标分别为二氧化硫1.89吨/年、氮氧化物3.87吨/年、挥发性有机物0.022吨/年。

四、项目建设必须严格执行环境保护设施、水土保持措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度。

五、建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应申请排污许可（登记备案），不得无证排污或者不按证排污。

六、项目竣工后，你单位应按照相关规定开展竣工环境保护自主验收，经验收合格后，项目方可正式投入生产或使用。

七、该项目的性质、规模、地点或防治污染措施等发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。该项目自批准之日起超过5年方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

八、本批准书内容依据你单位报批的建设项目环境影响评价文件作出，若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染物排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你单位有义务按照国家及本市的新要求或发生明显影响环境质量的新情况，采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

九、本项目由重庆高新区生态环境局负责环境保护日常监督管理工作，由重庆高新区综合执法局负责违法行为的查处。

（此页无正文）

重庆高新区生态环境局

2024年7月12日